## Deckblatt
Fettabscheideranlagen
Bemessung nach ÖNORM EN 1825-2
Allgemeines:
Bauherr:
Adresse:
Bauadresse:
Parzellen-Nr.: |  | KG: |  | KG Nr.:
Bemessungsgrundlagen:
Betriebsart:
Betriebszeiten:
| Std/Tag |  | Tage/Woche
Sonstige Angaben:
Anmerkung:
Der maximale Schmutzwasserabfluss Qs kann entweder
1.) in Abhängigkeit von der Art des Betriebes
oder
2.) in Abhängigkeit von den vorhandenen Installationen
ermittelt werden!

## nach Art des Betriebes
Fettabscheider - Bemessung nach ÖNORM EN1825-2 - Berechnung nach Art des Betriebes (ungeachtet der installierten Armaturen und Einrichtungen) | [9 empty] | 1
2
3
|  | 0 | [7 empty] | 4
| Eingabefelder | [8 empty] | 5
| Ausgabefelder | [8 empty] | 6
7
Qs = | (V * F) : (t * 3600) | [8 empty] | 8
9
Qs = | maximaler Schmutzwasserabfluss (l/s)
V = | durchschnittliches tägliches Schmutzwasservolumen
F = | Stoßbelastungsfaktor in Abhängigkeit von der Betriebsart
t = | durchschnittliche tägliche Betriebszeit in Stunden | [8 empty] | 0
Küchenbetriebe: V = M * Vm
M = | Anzahl der täglich produzierten warmen Essensportionen
Vm = | betriebsspezifische Wassermengen je warme Essensportionen
M | Art des Betriebes |  |  | Vm | F
Ess.Port. |  |  |  | Liter Wasser | Stoßbelastungs- |  | V | t | Qs
pro Tag | Küchenbetrieb(*): |  |  | je Portion | faktor |  | [Liter] | [Std] | [l / s]
| Hotelküche/Gasthaus |  |  | 100 | 5 |  | 0 |  | 0
| Spezialitätenrestaurant |  |  | 50 | 8.5 |  | 0 |  | 0
| Krankenhaus |  |  | 20 | 13 |  | 0 |  | 0
| Großküche |  |  | 10 | 22 |  | 0 |  | 0
| Werksküche / Mensa |  |  | 5 | 20 |  | 0 |  | 0
| Benutzerdefinierte Angabe | [5 empty] | 0 |  | 0
(*) Die Charakterisierung der Abwässer nach Betrieben entspringt Untersuchungen, die 1987 in Deutschland an 5 Küchenbetrieben unterschiedlicher Kategorie (Bachon 1987) bzw. an 3 Fleischereibetrieben unterschiedlicher Größe durchgeführt wurden (vorgestellt in DWA vormals ATV-DVWK, 2001)
Fleischverarbeitungsbetriebe: V = Mp * Vp
Mp = | tägliche Wurstwarenproduktion (kg/d)
Vp = | betriebsspezifisches Wasservolumen je kg Wurstwaren
Mp | Art des Betriebes |  |  | Vp | F
Fleisch |  |  |  | Liter Wasser | Stoßbelastungs- |  | V | t | Qs
kg / Tag | Fleischer, fleischverarbeitender Betrieb |  |  | je kg Wurst | faktor |  | [Liter] | [Std] | [l / s]
| bis 5 GV / Woche, bis 500 kg Wurst / Tag |  |  | 20 | 30 |  | 0 |  | 0
| bis 10 GV / Woche, bis 1000 kg Wurst / Tag |  |  | 15 | 35 |  | 0 |  | 0
| bis 40 GV / Woche, bis 4000 kg Wurst / Tag |  |  | 10 | 40 |  | 0 |  | 0
1 GV = 1 Rind oder 2,5 Schweine
Wenn über die tägliche Fleischverarbeitung oder Wurstwarenproduktion keine Angaben vorliegen,
kann Mp mit 100 kg Fleisch bzw. Wurst pro GV angenommen werden.
1 GV pro Woche entsprechen ca. 100 kg Fleisch pro Woche
Ermittlung der Nenngröße:
NS = | Qs * ft * fd * fr*fe
NS = | Nenngröße des Abscheiders
Qs = | maximale Schmutzwasserabfluss l/s
ft = | Erschwernisfaktor für die Zuflusstemperatur |  |  |  | bis 60° C : | ft = | 1
[5 empty] | ständig oder gelegendlich > 60° C : | ft = | 1.3 | ft = | 1
fd = | Dichtefaktor für Fette bzw. Öle |  | Dichte des Fettes < 0,94 g/cm³ |  |  | fd = | 1
| (siehe ÖNORM EN 1825-2 Seite 14) |  | Dichte des Fettes > 0,94 g/cm³ |  |  | fd = | 1.5 | fd = | 1
fr = | Erschwernisfaktor für die den Einfluss von Spül- und Reinigungsmitteln
[5 empty] | Kein Einsatz von Spül- und Reinigungsmittel: | fr = | 1
[5 empty] | Anwendung von Spül- und Reinigungsmitteln: | fr = | 1.3
[5 empty] | Abwasser aus Krankenhausküchen: | fr >= | 1.5 | fr = | 1.3
fe = | Entsorgungsfaktor |  |  |  | monatlich | fe = | 1
[5 empty] | vierteljährlich | fe = | 2
[5 empty] | halbjährlich | fe = | 4 | fe =
[8 empty] | erforderliche Nenngröße des Fettabscheiders: NS = | 0
Ermittlung des Schlammfanges:
100 l Nutzinhalt pro 1 l/s Durchfluss!
200 l Nutzinhalt pro 1 l/s Durchfluss bei Schlachthöfen!
| Küchenbetrieb: | Schlammfangvolumen= | 0 | l/s * 0,1 m³ = |  |  |  | 0 | m³
| Schlachthof:: | Schlammfangvolumen= | 0 | l/s * 0,2 m³ = |  |  |  | 0 | m³
[7 empty] | erforderliches Schlammfangvolumen = | 0 | m³
Note on B23: Individuelle Speisenzubereitung a la carte, Verarbeitung marktfrischer unvorbereiteter Lebensmittel, vielfältiges Speisenangebot, kleine Kochbehälter, Bratfett: überwiegend Butter.
Note on B24: Individuelle Speisenzubereitung mit vorbereiteten Kochvorgängen, keine Großkochbehälter,, Verarbeitung marktfrischer unvorbereiteter Lebensmittel, mittleres Speisenangebot.
Note on B25: Großküche mit großen und mittleren Kochbehältern, Verarbeitung überwiegend frischer unvorbereiteter Lebensmittel, Kochgemüse fast ausschließlich tiefgekühlt, sparsame Fett-und Ölverwendung, 2 Hauptmenüs und zahlreiche Sonderkostformen.
Note on B26: Große Anzahl von Mahlzeiten, nur ein warmes Mittagsmenü, ausschließlich Großkochbehälter, Verarbeitung frischer unvorbereiteter Lebensmittel, hoher Anteil an Dauerkonserven, Fleisch teilweise zerlegt.
Note on B27: Große Anzahl von Mahlzeiten, maximal 3 Gerichte zur Auswahl, ausschließlich Großkochbehälter, Verarbeitung von küchenfertiger, oft portionierter, tiefgefrorener oder vorgegarter Ware, geringer Einsatz an Speiseölen/Fetten. Vergleichbar sind wegen des hohen Anteils vorgefertigter Speisen auch Betriebe der Systemgastronomie, Fast-Food-Betriebe, aber auch Pizza-und Kebabrestaurants.

## nach vorh. Installationen
Fettabscheider - Bemessung nach ÖNORM EN1825-2 - Berechnung nach installierten Amaturen und Einrichtungen (ungeachtet der Art des Betriebes) | [10 empty] | 1
2
3
|  | 0 | [8 empty] | 4
| Eingabefelder | [9 empty] | 5
| Ausgabefelder | [9 empty] | 6
7
Qs = | Summe von (n * qi * Zi(n)) | [9 empty] | 8
9
Qs = | maximaler Schmutzwasserabfluss (l/s)
n = | Anzahl der Einrichtungsgegenstände
qi = | maximaler Schmutzwasserabfluss des Einrichtungsgegenstandes
Zi(n) = | Gleichzeitigkeitsfaktor für den Einrichtungsgegenstand in Abhängigkeit von n
Anzahl | Kücheneinrichtungsgegenstand |  |  | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Qs
[ n ] |  |  |  | [l/s] | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n >= 5 | [l/s]
| Kochkessel Auslauf DN25 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kochkessel Auslauf DN50 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kippkessel Auslauf DN70 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kippkessel Auslauf DN100 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spülbecken mit Geruchsverschluss DN40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spülbecken mit Geruchsverschluss DN50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spülbecken ohne Geruchsverschluss DN40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spülbecken ohne Geruchsverschluss DN50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kippbratpfanne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bratpfanne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigungsgerät |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Schälgerät |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja
| Gemüsewascheinrichtung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein
[9 empty] | S Qs [l/s] = | 0
Anzahl | Größe des Auslaufventils |  |  | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Qs
[ n ] |  |  |  | [l/s] | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n >= 5 | [l/s]
| DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | S Qs [l/s] = | 0
Ermittlung der Nenngröße:
NS = | Qs * ft * fd * fr*fe
NS = | Nenngröße des Abscheiders
Qs = | maximale Schmutzwasserabfluss l/s
ft = | Erschwernisfaktor für die Zuflusstemperatur |  |  |  |  | bis 60° C : | ft = | 1
[6 empty] | ständig oder gelegendlich > 60° C : | ft = | 1.3 | ft = | 1.3
fd = | Dichtefaktor für Fette bzw. Öle |  | Dichte des Fettes < 0,94 g/cm³ |  |  |  | fd = | 1
| (siehe ÖNORM EN 1825-2 Seite 14) |  | Dichte des Fettes > 0,94 g/cm³ |  |  |  | fd = | 1.5 | fd = | 1
fr = | Erschwernisfaktor für die den Einfluss von Spül- und Reinigungsmitteln
[6 empty] | Kein Einsatz von Spül- und Reinigungsmittel: | fr = | 1
[6 empty] | Anwendung von Spül- und Reinigungsmitteln: | fr = | 1.3
[6 empty] | Abwasser aus Krankenhausküchen: | fr >= | 1.5 | fr = | 1.3
fe = | Entsorgungsfaktor |  |  |  |  | monatlich | fe = | 1
[6 empty] | vierteljährlich | fe = | 2
[6 empty] | halbjährlich | fe = | 4 | fe = | 1
[9 empty] | erforderliche Nenngröße des Fettabscheiders: NS = | 0
Ermittlung des Schlammfanges:
100 l Nutzinhalt pro 1 l/s Durchfluss!
200 l Nutzinhalt pro 1 l/s Durchfluss bei Schlachthöfen!
Schlachthof bzw. fleischverarbeitende Betriebe
(ja/nein)
| nein | Schlammfangvolumen= | 0 | l/s * 0,1 m³ = |  |  |  |  | 0 | m³
|  | Schlammfangvolumen= | 0 | l/s * 0,2 m³ = |  |  |  |  | 0 | m³
[8 empty] | erforderliches Schlammfangvolumen = | 0 | m³

## Dichtetabelle
Fett/Öl | Dichte bei einer Temperatur von 20°C [g/cm³]
Fette/Öle mit Dichte <0,94g/cm³ (Dichtefaktor fd = 1,0) sind markiert
Anisöl | 1
Baumwollsamenöl | 0.92
Butterfett | 0.91
Erdnussöl | 0,91 bis 0,92
Fichtenöl | 0,87 bis 0,91
Harzöl | 0,87 bis 0,91
Holzöl | 0,95 bis 0,97*)
Jojobaöl | 0,86 bis 0,90
Kakaobutter | 0,89 bis 0,94
Kienöl | 0,93 bis 0,94
Kokosöl | 0,92 bis 0,93
Leinöl | 0,93 bis 0,94
Maisöl | 0.92
Majoranöl | 0,89 bis 0,91
Mohnöl | 0.92
Oleinsäure | 0,89 bis 0,90
Olivenöl | 0.91
Palmitinsäure | 0.84
Palmkernöl | 0,94 bis 0,95
Palmöl | 0,91 bis 0,92
Rapsöl | 0,91 bis 0,92
Rizinusöl | 0,95 bis 0,97*)
Sesamöl | 0.92
Sojaöl | 0,92 bis 0,93
Sonnenblumenöl | 0,92 bis 0,93
Specköl | 0,91 bis 0,92
Stearinsäure | 0.84
Talg | 0.92
Tierfett | 0,85 bis 0,94
Tran | 0,89 bis 0,94
*) Bei der Behandlung des Fettes/Öles in einer Abscheideranlage für Fette nach dieser Norm ist besondere Vorsicht geboten.

## Parametertabelle (hidden)
Art des Betriebes | Fettabscheider ohne Schlammfang
Berechnungsparameter Schlammfanggröße | Berechnungsparameter Nenngröße | Index | Typenbezeichnung | maximale Nenngröße | Nutzinhalt Schlammfang
0 | 0 | 0 | zu kleines NS
0.1 | 1 | 1 | SW-KFA 2i-EN | 2 | 0,2 m³
0.2 | 2 | 2 | SW-KFA 3i-EN | 3 | 0,3 m³
0.3 | 3 | 3 | SW-KFA 5i-EN | 5 | 0,5 m³
0.5 | 5 | 4 | SW-KFA 7i-EN | 7 | 0,7 m³
0.7 | 7 | 5 | SW-KFA 9i-EN | 9 | 0,9 m³
0.9 | 9 | 6 | SW-KFA 12i-EN | 12 | 1,21 m³
1.21 | 12 | 7 | SW-KFA 19i-EN | 19 | 1,92 m³
1.92 | 19 | 8 | SW-KFA 23i-EN | 23 | 2,31 m³
2.31 | 23 | 9 | SW-KFA 29i-EN | 29 | 3,02 m³
3.02 | 29 | 10 | SW-KFA 45i-EN | 45 | 4,52 m³
4.52 | 45 | 11 | SW-KFA 55i-EN | 55 | 5,51 m³
5.51 | 55 | 12 | nur auf Anfrage
| nach Nenngröße |  | #REF!
| nach Schlammfanggröße |  | #REF!
| schlagender Faktor |  | #REF!
| erforderliche Nenngröße |  | 0 | #REF! | pro Stück
| erforderlicher Schlammfang |  | 0 | #REF! | pro Stück
vorh. Installationen | Fettabscheider ohne Schlammfang
Berechnungsparameter Schlammfanggröße | Berechnungsparameter Nenngröße | Index | Typenbezeichnung | maximale Nenngröße | Nutzinhalt Schlammfang
0 | 0 | 0 | zu kleines NS
0.1 | 1 | 1 | SW-KFA 2i-EN | 2 | 0,2 m³
0.2 | 2 | 2 | SW-KFA 3i-EN | 3 | 0,3 m³
0.3 | 3 | 3 | SW-KFA 5i-EN | 5 | 0,5 m³
0.5 | 5 | 4 | SW-KFA 7i-EN | 7 | 0,7 m³
0.7 | 7 | 5 | SW-KFA 9i-EN | 9 | 0,9 m³
0.9 | 9 | 6 | SW-KFA 12i-EN | 12 | 1,21 m³
1.21 | 12 | 7 | SW-KFA 19i-EN | 19 | 1,92 m³
1.92 | 19 | 8 | SW-KFA 23i-EN | 23 | 2,31 m³
2.31 | 23 | 9 | SW-KFA 29i-EN | 29 | 3,02 m³
3.02 | 29 | 10 | SW-KFA 45i-EN | 45 | 4,52 m³
4.52 | 45 | 11 | SW-KFA 55i-EN | 55 | 5,51 m³
5.51 | 55 | 12 | nur auf Anfrage
| nach Nenngröße |  | #REF!
| nach Schlammfanggröße |  | #REF!
| schlagender Faktor |  | #REF!
| erforderliche Nenngröße |  | 0 | #REF! | pro Stück
| erforderlicher Schlammfang |  | 0 | #REF! | pro Stück